El workflow de trabajo de datos reales de red de agua potable es el siguiente:

Se consultan y estan disponibles todos los datos de campo del escada (caudal & presiones) de los DMC usando rtc_scada_value

Se consultan y estan disponibles la información del banco de dados comercial de consumos mensuales de hidrometros usando rtc_hydrometer_value

Mediante las tablas de correlación definidas se correlacionan los elementos del GIS a los elementos comentados. Las correlaciones son:

cat_hydrometer -> hydrometer -> connec -> link -> arc -> dmc
        1- m	n-1 1-1 m-1 1-n

cat_scada -> scada_element -> dmc
        1-m	n-1

En la tabla de rtc_period se definen y almacenan los diferentes periodos de los cuales se podrá hacer una consulta agregada de todos los datos del SCADA y de HYDROMETER

Con información de un periodo concreto definida en rtc_period, se registran en la tabla rtc_demand_parameters los valores para los diferentes DMA, consiguiendo tener para un periodo dado:
- Caudales de contorno, scada_value, (diferencia entre los caudales entrantes y salientes medidos por los macromedidores)
- Caudales de consumo internos, hydrometer_value (valores de facturación de los hidrometros)
- Coeficientes máximo y minimo de los macromedidores (min_coef & max_coef)

La diferencia entre los caudales de contorno y los caudales de consumo interno son las perdidas del sector

En boton DEMAND MANAGER de go2epa Giswater el usuario podrá escoger:

* Estimated values (uno o más valores estimados en cada nodo de red (EPANET as usual)
* Real values (valores reales de campo, hidrometros, calibrados con los datos de las DMA

Si selecciona Real values, el usuario podrá:

seleccionar el periodo con el que quiere realizar la simulación de entre los registros existentes en rtc_dma_parameters

seleccionar valores máximos, minimos o medios de ese periodo para enviar a EPANET